| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 14 / 15-4-024 |
| --- | --- |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |

CPV:44482200-4

| ΜΕΛΕΤΗ : | ## ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΚΑΙ ΣΤΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΑΡΧOΝΤΩΝ |
| --- | --- |

| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 13.020,00 ευρώ ΜΕ ΦΠΑ |  |
| --- | --- |

Μαραθώνας  15/4//2024

| Η Συντάξασα Η Αν. προϊστ. Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών έργων | Εγκρίθηκε Ο Αν. προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Παναγιώτης Ηλίας ΤΕ Μηχανολογος-Μηχανικός |
| --- | --- |

Αικ. Σκόρδη - Τσούρα

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΕΡΓΟ: |  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ΦΟΡΕΑΣ: | ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ |
|  |  | ΠΡΟΫΠ: | 13.020,00 ΜΕ ΦΠΑ |
|  |  | ΠΟΡΟΙ: | ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2024 |

### ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη συντάσσεται από την Διεύθυνση   Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος και αφορά την προμήθεια μεταφορά και πλήρη τοποθέτηση πυροσβεστικών κρουνών (υδροστομίων), για την κάλυψη των αναγκών πυροπροστασίας του Δήμου Μαραθώνος που θα συμβάλλει άμεσα στη διευκόλυνση του έργου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Επίσης θα γίνει και συντήρηση - επισκευή των υπαρχόντων πυροσβεστικών κρουνών, σύμφωνα με την λίστα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, και θα περιλαμβάνονται τα ανταλλακτικά και η εργασία.

Η δαπάνη για την προμήθεια και την συντήρηση προϋπολογίζεται στο ποσό των 10.500,00€ πλέον Φ.Π.Α.24% 2.520,00€ ήτοι η συνολική δαπάνη θα ανέλθει σε 13.020,00€ και θα καλυφθεί από   πιστώσεις πυροπροστασίας του Δήμου Μαραθώνος, έτους 2024.

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως αυτές έχουν ψηφιστεί, τροποποιηθεί και εφαρμόζονται και λόγω του ύψους του προϋπολογισμού της δύναται να εκτελεστεί με ανάθεση με επιλογή του αναδόχου προμηθευτή σύμφωνα με τη χαμηλότερη τιμή, μετά από αξιολόγηση προσφορών, που θα υποβληθούν από υποψήφιους προμηθευτές.

| Μαραθώνας 15/4/2024 Η Συντάξασα Η Αν. προϊστ. Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών έργων Αικ. Σκόρδη - Τσούρα | Εγκρίθηκε Ο Αν. προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Παναγιώτης Ηλίας ΤΕ Μηχανολογος-Μηχανικός |
| --- | --- |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΕΡΓΟ: |  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ΦΟΡΕΑΣ: | ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ |
|  |  | ΠΡΟΫΠ: | 13.020,00 ΜΕ ΦΠΑ |
|  |  | ΠΟΡΟΙ: | ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2024 |

### ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| # Α/Α | #### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ | # ΠΟΣΟΤΗΤΑ | # ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | # ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (ευρώ ) | ## ΜΕΡΙΚΟ ( ευρώ ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ ΔΥΟ ΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ | 10 | ΤΕΜ. | 600,00 | 6.000,00 |
| 2 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΠΥΡΟΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ ΜΕ ΥΛΙΚΑ | 30 | ΤΕΜ. | 150,00 | 4.500,00 |

ΣΥΝΟΛΟ       10.500,00 ευρώ

Φ.Π.Α 24%      2.520,00 ευρώ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  13.020,00 ευρώ

| Μαραθώνας 15/04/2024 Η Συντάξασα Η Αν. προϊστ. Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών έργων Αικ. Σκόρδη - Τσούρα | Εγκρίθηκε Ο Αν. προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Παναγιώτης Ηλίας ΤΕ Μηχανολογος-Μηχανικός |
| --- | --- |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΕΡΓΟ: |  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ΦΟΡΕΑΣ: | ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ |
|  |  | ΠΡΟΫΠ: | 13.020,00 € ΜΕ ΦΠΑ |
|  |  | ΠΟΡΟΙ: | ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2024 |

### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΥΔΡΟΣΤΟΜΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ DN80/PN16

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Όλα τα ζητούμενα υλικά θα είναι γνωστού και αναγνωρισμένου τύπου, φτιαγμένα σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αναφερόμενες κατωτέρω διαστάσεις είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές και αναφέρονται για να δώσουν την τάξη μεγέθους του εκάστοτε είδους. Όπου αναφέρεται ότι το υλικό θα’ ναι χρωματιστό, η επιλογή χρώματος θα γίνει από την υπηρεσία.

Γενικώς  και για τα είδη τα οποία ζητείται συγκεκριμένη προδιαγραφή, είναι δυνατόν και κατόπιν σύμφωνης γνώμης του μελετητή, να γίνει αποδεκτή από την επιτροπή προσφορά με υποδεέστερα χαρακτηριστικά, εάν και εφόσον δεν υπάρχει άλλη που να καλύπτει επακριβώς τις προδιαγραφές. Την ανωτέρω δυνατότητα έχει ο Δήμος Αμφιλοχίας και για οιαδήποτε άλλη παρέκκλιση, αποκλειστικά και μόνο εφόσον δεν υπάρχει άρτια και σύμφωνη με τις προδιαγραφές προσφορά.

Τα προσκομιζόμενα είδη (ή τα υλικά από τα οποία απαρτίζονται), θα φέρουν υποχρεωτικώς σήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα είναι σύμφωνα με τα αντίστοιχα πρότυπα και τα αντίστοιχα ελληνικά πρότυπα και κανονισμούς (ΕΛ.Ο.Τ. ΕΝ), με τις διεθνείς ακολουθούμενες πιστοποιήσεις κατασκευής – λειτουργίας και τις προδιαγραφές Ευρωπαϊκών Ινστιτούτων Ποιότητας. Τα απαιτούμενα πιστοποιητικά αναφέρονται αναλυτικότερα στις επόμενες παραγράφους.

Όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που κα περιλαμβάνονται στα κάθε είδους έντυπα (βιβλία, prospectus κλπ) θα είναι τουλάχιστον στην ελληνική γλώσσα ή αγγλική γλώσσα και σε καμία περίπτωση το πλήθος και η έκταση των στοιχείων και των πληροφοριών δεν θα είναι μικρότερα από αυτά που ζητούνται από το παρόν τεύχος. Σε περίπτωση ογκωδών φυλλαδίων, θα πρέπει να υπάρχει μεταφρασμένο στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, μέρος αυτών, ικανό ώστε να είναι δυνατή η διαπίστωση όλων των ζητούμενων χαρακτηριστικών. Για τις ζητούμενες πιστοποιήσεις είναι δυνατόν να προσκομίζονται στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα τα αποδεικτικά έντυπα.

Δύναται να ζητηθεί οποιοσδήποτε εργαστηριακός έλεγχος για να διαπιστωθεί ότι τα υλικά πληρούν τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών.

- 2.1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

- Τα Υδροστόμια Πυρκαγιάς θα είναι ονομαστικής πιέσεως PN16, διαμέτρου 80 χιλ (Φ80) με δύο στόμια υδροληψίας δεξιά και αριστερά διαμέτρου 65 χιλ. (Φ65) .

- Το σώμα θα είναι εξολοκλήρου κατασκευασμένο από ελατό χυτοσίδηρο GGG40 σύμφωνα με DIN1693/EN1563 με ελάχιστο πάχος τοιχώματος που θα εξασφαλίζει την αντοχή στην πίεση δοκιμής του σώματος.

- Για την προστασία από παγετό θα πρέπει να διαθέτει βαλβίδα εκκένωσης η οποία θα σφραγίζει, με το άνοιγμα(ανύψωση) του εμβόλου και να ανοίγει ξανά έπειτα από την χρήση του υδροστομίου ώστε να αδειάζει ο κορμός του υδροστομίου.

- Μετά από αμμοβολή των εξωτερικών και εσωτερικών επιφανειών του σώματος του κρουνού, θα γίνεται επικάλυψη με μια στρώση βαφής κατάλληλης για πόσιμο νερό και η εξωτερική επιφάνεια κατόπιν θα επικαλυφθεί με μία στρώση κόκκινης βαφής.

- Η κατασκευή του κρουνού θα είναι τέτοια ώστε μετά την τοποθέτησή του να είναι ευχερής η εξαγωγή των κινητών εξαρτημάτων του χωρίς ανάγκη εκσκαφής.

- Το κάλυμμα εκάστου στομίου εκροής θα είναι χυτοσιδηρό και θα είναι ασφαλισμένο με αλυσίδα μήκους περίπου 40 cm πάνω στο σώμα του κρουνού.

Ισχύοντα πρότυπα:

- Σχεδίαση υδροστομίου : ΕΝ 14384

- Υλικό κατασκευής σώματος (EN-GJS-400): EN 1563

- Φλάντζες: ΕΝ 1092

- Ελαστικά: EN 681-1

- 2.2 ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΟΣΤΟΜΙΩΝ

| 1 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΑΞΟΝΑ | EN-GJL-250 EN1561 |
| --- | --- | --- |
| 2 | ΣΩΜΑ ΚΕΦΑΛΗΣ | EN-GJL-250 EN1561 |
| 3 | ΑΞΟΝΑΣ ΥΔΡΟΣTΟΜΙΟΥ | INOX |
| 4 | ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΕΞΑΓΩΝΟ ΜΕ o-ring | ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ |
| 5 | ΛΗΨΗ ΠΩΜΑΤΟΣ | EN-GJL-250 EN1561 |
| 6 | ΠΩΜΑ | EN-GJL-250 EN1561 |
| 7 | ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ PN16 | 16 atm. |
| 8 | ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΛΗΨΗΣ/ΠΩΜΑΤΟΣ | EPDM |
| 9 | ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΕΜΒΟΛΟΥ | ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ |
| 10 | ΕΠΕΚΤΑΜΑ ΑΞΟΝΑ | ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ |
| 11 | ΕΜΒΟΛΟ ΒΑΣΗΣ | EN-GJL-250 EN1561 |
| 12 | ΛΑΣΤΙΧΟ ΕΜΒΟΛΟΥ | EPDM |
| 13 | ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΒΑΣΗΣ | ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ |
| 14 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ | EPDM |
| 15 | ΒΑΣΗ ΥΔΡΟΣΤΟΜΙΟΥ | EN-GJL-250 EN1561 |
| 16 | ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟΥ | EPDM |
| 17 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟΥ | ΣΙΔΗΡΟΣ |
| 18 | ΚΟΡΜΟΣ ΥΔΡΟΣΤΟΜΙΟΥ | EN-GJL-250 EN1561 |

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΥΔΡΟΣΤΟΜΙΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ DN80

- 2.3 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Υποχρεωτικά την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ θα συνοδεύουν:

- Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης με CSN ΕΝ 14384 και με EN 681-1 για τα ελαστικά.

- Το πιστοποιητικό ISO 9001:2008 του κατασκευαστή το οποίο θα είναι σχετικό με τα ζητούμενα υλικά (ειδικά τεμάχια, ελατός χυτοσίδηρος κλπ.).

- Υπεύθυνη δήλωση ότι τα προϊόντα θα συνοδεύονται από όλα τα προαναφερθέντα πιστοποιητικά συμμόρφωσης.

- Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών από την παράδοση η οποία θα προβλέπει ότι σε περίπτωση βλάβης, φθοράς ή μη ικανοποιητικής λειτουργίας, κατά την κρίση της υπηρεσίας, ο προμηθευτής θα υποχρεούται να αντικαθιστά με καινούργιους ή σε κάθε περίπτωση να αποκαθιστά την λειτουργία τους πάντα με δική του δαπάνη. Για τον λόγο αυτό θα παρακρατηθεί η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης για δύο χρόνια από την παράδοση των υλικών.

- Ένα(1) δείγμα του προσφερόμενου υδροστομίου.

- Υπεύθυνη δήλωση με τα πλήρη στοιχεία του κατασκευαστή, την χώρα προέλευσης και τα στοιχεία (έδρα κλπ.) του εργοστασίου κατασκευής των υλικών.

- Τεχνική περιγραφή του τρόπου λειτουργίας του πυροσβεστικού κρουνού.

- Σχέδιο του κρουνού με τις σημαντικότερες διαστάσεις και το βάρος του.

- Διάγραμμα απώλειας πίεσης.

- Περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών της χρησιμοποιούμενης βαφής.

- Πιστοποιητικό καταλληλότητας για χρήση σε πόσιμο νερό από αναγνωρισμένο εργαστήριο για: α) την χρησιμοποιούμενη βαφή και β) του ελαστικού στεγάνωσης (έμβολο στεγάνωσης κλπ.)

- Υπεύθυνη δήλωση για προσαρμογή με τις προδιαγραφές ή την πιθανή απόκλιση από αυτές

- 2.4 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΟΥΣ

Ως προς τις διαστάσεις των υδροστομίων δέον να καταβληθεί ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να μη σημειώνονται παρεκκλίσεις που να καθιστούν αμφισβητήσιμη την ευχέρεια χρησιμοποιήσεώς των και μάλιστα κατ’ εναλλαγή.

Ειδικότερα, καθορίζονται ότι μη επαρκής κυκλικότητα διατομών, όπου προβλέπεται τέτοια ή μη σταθερό πάχος ή ανωμαλίες επιφανειακές και κυρίως στα κατεργασμένα τμήματα, είναι δυνατόν  να καταστήσουν τα είδη απαράδεκτα κατά την κρίση της Υπηρεσίας.

- 2.5 ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ

Θα είναι έτοιμα προς χρήση χωρίς την ανάγκη εκτελέσεως καμιάς συμπληρωματικής εργασίας επ’ αυτών από την Υπηρεσία.

Όλες οι επιφάνειες θα είναι καθαρές χωρίς προεξοχές που να προέρχονται από τη χύτευση. Σε περίπτωση που δεν πληροίτε ο ως άνω όρος υποχρεούται ο προμηθευτής να προβεί με δικές του δαπάνες, στην άρση των ανωμαλιών, με εκτέλεση μηχανουργικής κατεργασίας εφόσον αυτό είναι δυνατόν (π.χ. τορναρίσματος κλπ.) Κάθε ειδικό τεμάχιο και εξάρτημα θα συνοδεύεται και από τα απαιτούμενα εξαρτήματα.

- 2.6 ΠΟΙΟΤΗΤΑ

- Ο χυτοσίδηρος που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι αρίστης ποιότητάς και τέτοιας φύσεως, ώστε το μέταλλο να αποβαίνει ανθεκτικό, συμπαγές, ομοιογενές και επαρκώς μαλακό για να είναι εφικτή η μηχανουργική του κατεργασία. Το μέταλλο πρέπει να είναι απαλλαγμένο από κάθε πρόσμιξη, σκουριά, ή άλλο κατώτερο μέταλλο, ώστε και τα προϊόντα που θα κατασκευασθούν να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις αντοχής.

- Τα προσφερόμενα προϊόντα πρέπει να είναι κατάλληλα για πόσιμο νερό σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς. Για τον λόγο αυτό επί ποινής αποκλεισμού, εντός του φακέλου ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, θα προσκομιστούν πιστοποιητικά καταλληλότητας για χρήση σε πόσιμο νερό από

αναγνωρισμένο εργαστήριο που θα αφορούν την χρησιμοποιούμενη βαφή και τα ελαστικά στεγάνωσης.

- 2.7  ΧΥΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΒΑΦΗ

- Η χύτευση των τεμαχίων από χυτοσίδηρο πρέπει να είναι τεχνικώς άρτια. Τα τεμάχια πρέπει να παρουσιάζουν λεία επιφάνεια  απαλλαγμένη  λεπιών, φλυκταινών και να αποκλείονται φυσαλίδες  ή κοιλότητες ή άλλα ελαττώματα που να καθιστούν το εξάρτημα ακατάλληλο.

- Απαγορεύεται οποιαδήποτε εκ των υστέρων πλήρωση τυχόν υπάρχουσας κοιλότητας με ξένη ύλη, τυχόν τοπικές μικροεξοχές ή ανωμαλίες, ιδίως των εσωτερικών επιφανειών στεφάνης και ωτίδων, καθώς και των οπών θα διορθώνονται με ειδική κατεργασία.

- Κάθε τεμάχιο θα θερμανθεί ομοιόμορφα μέχρι τελείας απαλλαγής του από την υγρασία αμέσως πριν από την βαφή του, η οποία θα γίνει με κατάλληλη για πόσιμο νερό βαφή σύμφωνα με τις υποδείξεις του Επιβλέποντος.

- 2.8 ΣΗΜΑΝΣΗ

Στα προμηθευόμενα είδη θα υπάρχει σήμανση του προμηθευτή με ανάγλυφη γραφή που θα αναφέρει ευκρινώς:

Α) Την ονομαστική διάμετρο του υδροστομίου.

Β) Τα στοιχεία του κατασκευαστή – προμηθευτή.

Γ)  Το έτος κατασκευής τους

Στην τιμή θα περιλαμβάνεται η προμήθεια η μεταφορά και η πλήρης τοποθέτηση του κρουνού επί τόπου στα σημεία που θα ζητηθεί από τον Δήμο, καθώς και όλα τα ειδικά τεμάχια και συνδέσεις που θα χρειαστούν για τη σωστή λειτουργία του.

Τέλος θα γίνει και συντήρηση των υπαρχόντων πυροσβεστικών που θα υποδειχθεί από τον Δήμο.

| Μαραθώνας 15/04/2024 Η Συντάξασα Η Αν. Προΐστ. Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών έργων Αικ. Σκόρδη - Τσούρα | Εγκρίθηκε Ο Αν. προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Παναγιώτης Ηλίας ΤΕ Μηχανολόγος-Μηχανικός |
| --- | --- |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΕΡΓΟ: |  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ΦΟΡΕΑΣ: | ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ |
|  |  | ΠΡΟΫΠ: | 13.020,00 € ΜΕ ΦΠΑ |
|  |  | ΠΟΡΟΙ: | ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2024 |

# ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο προμήθειας.

Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια μεταφορά και πλήρη τοποθέτηση πυροσβεστικών κρουνών (υδροστομίων πυρόσβεσης) σε  περιοχές του Δήμου Μαραθώνος.

Επίσης θα γίνει και συντήρηση των υπαρχόντων πυροσβεστικών κρουνών με υλικά.

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής, για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, κατάθεση σφραγισμένων προσφορών.

Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις.

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις:

- 4412/2016 Δημόσιες συμβάσεις έργων προμηθειών και υπηρεσιών κατά τα άρθρα 132,και 118

- Του άρθρου 209 (προμήθειες - υπηρεσίες – μελέτες) του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄/8-6-2006 ) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

- Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’/7-6-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

- Του N. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

Άρθρο 3ο: Συμβατικά στοιχεία.

Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης είναι :

- Τεχνική Έκθεση

- Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

- Τεχνικές Προδιαγραφές

- Γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

Άρθρο 4ο: Τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας – Κριτήρια κατακύρωσης.

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής, για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, κατάθεση σφραγισμένων προσφορών.

Άρθρο 5ο: Σύμβαση.

Ο Ανάδοχος της υπηρεσίας, μετά την έγκριση του αποτελέσματος σύμφωνα με το Νόμο, υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, όχι μικρότερο των πέντε (5) ημερών ούτε μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών για να υπογράψει τη σύμβαση.

Άρθρο 6ο: Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση του Αναδόχου.

Εφ’ όσον υπάρξει αδικαιολόγητος υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 7ο: Φόροι, τέλη, κρατήσεις.

Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας, πλην Φ.Π.Α. που βαρύνει τον Δήμο.

Άρθρο 8ο: Τεχνικές Προδιαγραφές.

Τεχνικές προδιαγραφές είναι αυτές που αναφέρονται παραπάνω.

Άρθρο 9ο: Παραλαβή εργασιών.

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν. 4412/2016 από την αρμόδια επιτροπή του άρθρου 221 του ίδιου νόμου η οποία έχει συγκροτηθεί με την ισχύουσα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνος. Πριν την οριστική παραλαβή, εξετάζονται και διαπιστώνονται όλες οι ιδιότητες των προσφερόμενων εργασιών. Στην περίπτωση που η εκ τελεσθείσα εργασία είναι εκτός τεχνικών προδιαγραφών, ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε άμεση αποκατάσταση με δικά του έξοδα και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, εντός εύλογου χρόνου. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς την υποχρέωση για άμεση αποκατάσταση της μη ορθώς εκτελούμενης εργασίας, θα κινηθεί εναντίον του η διαδικασία για την κήρυξή του ως εκπτώτου.

10ο : Χρόνος Εγγύησης Καλής Λειτουργίας

Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας των προς προμήθεια υλικών τουλάχιστον 2 ετών από την παράδοση η οποία θα προβλέπει ότι σε περίπτωση βλάβης, φθοράς ή μη ικανοποιητικής λειτουργίας, κατά την κρίση της υπηρεσίας, ο προμηθευτής θα υποχρεούται να αντικαθιστά με καινούργιους ή σε κάθε περίπτωση να αποκαθιστά την λειτουργία τους πάντα με δική του δαπάνη. Για τον λόγο αυτό θα παρακρατηθεί η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης για δύο χρόνια από την παράδοση των υλικών.

| Μαραθώνας 15/04/2024 Η Συντάξασα Η Αν. Προΐστ. Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών έργων Αικ. Σκόρδη - Τσούρα | Εγκρίθηκε Ο Αν. προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Παναγιώτης Ηλίας ΤΕ Μηχανολόγος-Μηχανικός |
| --- | --- |